## Slide 1
ATELIER NATIONAL_pS EAU
REFLEXIONS-ECHANGES-SOLUTIONS PRESENTATION DES TECHNIQUES D’OPTIMISATION ENERGETIQUES TESTEES DANS LE PERIMETRE DU NOTTO-DIOSMONE-PALMARIN ET DU GOROM LAMPSAR
Résidence Mamoune sur la VDN-Dakar, le 08 novembre 2016
Fallou WADJI, Chef de service Production & Maintenance SEOH

## Slide 2: PLAN DE L’EXPOSÉ
PRESENTATION SUCCINCTE DE SEOH
PRESENTATION DU PARC DU SOUS PERIMETRE NDP
PRESENTATION DU PARC DU SOUS PERIMETRE GL
PROBLEMES ENERGETIQUES ET SOLUTIONS NDP
PROBLEMES ENERGETIQUES ET SOLUTIONS

## Slide 3
PRESENTATION SUCCINCTE DE SEOH 1/3
SEOH est une société anonyme de droit sénégalais chargé de l’exploitation des systèmes d’eau potable du Notto-Diosmone-Palmarin et du Gorom Lampsar par contrat d’affermage avec l’OFOR.
1er juillet 2015
15/10/ 2014
04/12/2014
SIGNATURE CONTRAT OFOR-SEOH
DEMARRAGE DE L’EXPLOITATION
CREATION DE SEOH
Mai-Juin 2015
APPROBATION CONTRAT PAR MHA ET MEFP

## Slide 4
  SYSTÈME GL
  13 UPT
  100 000 personnes
  REGION DE SAINT LOUIS
  SYSTÈME NDP
  4 forages
  2 réservoirs de 2500 m3 chacun
  12 châteaux d’eau relais
  400 000 personnes
  REGIONS DE THIES ET FATICK
PRESENTATION SUCCINCTE DE SEOH 2/3

## Slide 5: APERÇU MOYENS D’INTERVENTION
MATERIELS
HUMAINS
Véhicules neufs pour l’exploitation (doubles-cabine ; berlines; station-wagon);
30 motos neufs pour le déplacement des équipes;
Logiciel intégré de gestion commerciale, comptable, paie, stocks et immobilisations
Équipements atelier de maintenance des installations hydrauliques avec tous les appareils de contrôle et de suivi de l’exploitation;
Installation d’un laboratoire de contrôle qualité avec des équipements de dernière génération pour les analyses physico-chimiques et bactériologiques.
Outillages divers pour les équipes de plombiers
Stocks de pièces hydrauliques, électriques et mécaniques pour la maintenance des installations
Tenues de travail et d’EPI
Appareils de communication pour le personnel exploitant.
80 permanents en octobre 2016.
PRESENTATION SUCCINCTE DE SEOH 3/3

## Slide 6
PRESENTATION DU PARC DU SOUS PERIMETRE NDP

## Slide 7
PRESENTATION DU PARC DU SOUS PERIMETRE GL

## Slide 8: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 1/8
MISE EN CONFORMITÉ DES PUISSANCES SOUSCRITES
CHOIX DE COMBINAISON DE MARCHE DES FORAGES
COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE
COMPTAGE
LIMITATION DE MARCHE DES FORAGES EN HEURES DE POINTE
AXES D’INTERVENTION

## Slide 9: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 2/8
Le constat fait par SEOH à la prise de service était que les puissances souscrites pour les forages étaient inférieures aux puissances installées soit un impact direct sur la prime fixe causant ainsi des pénalités sur la facturation.
FORAGES | ABONNEMENT INITIAL |  | ABONNEMENT PAR SEOH |  | TARIF | GAIN SUR LA PRIME FIXE (Fcfa HT)
 | PUISSANCE SOUSCRITE (KW) | PRIME FIXE MOYENNE (Fcfa HT) | PUISSANCE SOUSCRITE (KW) | PRIME FIXE MOYENNE (Fcfa HT) |  | 
F2 | 84 | 541 000 | 116 | 470 000 | MT | 71 000
F3 | 73 | 402 000 | 96 | 380 000 |  | 22 000
F4 | 84 | 541 000 | 116 | 470 000 |  | 71 000
 |  | 1 484 000 |  | 1 320 000 |  | 
GAIN MOYEN MENSUEL SUR LA PRIME FIXE DES TROIS FORAGES (Fcfa HT) |  |  |  |  |  | 164 000
 |  |  |  |  |  | 11%
AXE D’INTERVENTION NDP 1
MISE EN CONFORMITÉ DES PUISSANCES SOUSCRITES

## Slide 10: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 3/8
FORAGES | COMBINAISON | DEBIT POMPES (m3/h) | DEBIT CUMMULE PAR COMBINAISON (m3/h) | CONSOMMATION SPECIFIQUE ENERGETIQUE (KWh/m3)
F2 | F2 SEUL | 262 | 715 | 0,428
F3 | F3 SEUL | 201 |  | 0,458
F4 | F4 SEUL | 252 |  | 0,444
F2 | F2 F3 F4 (C1) | 211 | 595 | 0,531
F3 |  | 174 |  | 
F4 |  | 210 |  | 
F2 | F2 F3 (C2) | 237 | 423 | 0,482
F3 |  | 187 |  | 
F2 | F2 F4 (C3) | 229 | 451 | 0,497
F4 |  | 222 |  | 
F3 | F3 F4 (C4) | 188 | 419 | 0,487
F4 |  | 230 |  | 
AXE D’INTERVENTION NDP 2
CHOIX DE COMBINAISON DE MARCHE DES FORAGES
En marche simultanée des forages, les charges quadratiques des flux d’eau augmentent la pression de service entraînant une baisse de débit des pompes.

## Slide 11: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 4/8
Les armoires de commande des forages du NDP sont équipées de compensation automatique d’énergie réactive.
Pour plus d’efficacité nous avons renforcé la compensation automatique qui dépassait de peu le seuil mini (cos phi 0,79) de majoration de tarif.
En plus de l’effet économique, la compensation d’énergie active libère les fils conducteurs et les moteurs de certains effets joules, avec l’abaissement du courant nominal, et participe à la durabilité de l’équipement électrique.
AXE D’INTERVENTION NDP 3
COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE (amélioration du cosinus Phi)
RESULTATS AVANT ET APRES COMPENSATION

## Slide 12: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 5/8

## Slide 13: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 6/8
A la prise de service de SEOH, les premières analyses ont montré une consommation spécifique d’énergie électrique du forage F2 très élevée (0,8 KWh/m3). Le forage a été arrêté systématiquement pour diagnostics.
Des diagnostics contradictoires menés avec les services spécialisés de la Sénélec ont confirmé les nôtres et les corrections nécessaires apportées.
Suite aux diagnostics, les factures des consommations antérieures ont été redressées sur la base du facteur de correction appliqué.
FORAGE | RAPPORT DU TRANSORMATEUR DE COURANT TC | PARAMATRAGE INITIAL (PI) | PARAMATRAGE CORRIGE (PC) | RAPPORT PI/PC | FACTEUR DE CORRECTION APPLIQUE
F2 | 250/5 | 400/5 | 250/5 | 1,6 | 0,625
AXE D’INTERVENTION NDP 4
COMPTAGE

## Slide 14: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 7/8
Le tarif MT de la Sénélec dissocie les énergies actives aux heures de pointe (K2) de celles hors pointe (K1). (K1: 88,84 F/KWh, K2: 142,15 F/KWh)
La période de pointe est de quatre (04) heures d’horloge soit 16% par jour, nous avons travaillé pour le maintien des temps de marche aux heures de pointe à un maximum de 9% par jour; surtout pour les forages F2 et F4.
Les efforts fournis pour l’optimisation des consommations et coûts liés à l’énergie nous ont permis de baisser le coût spécifique du mètre cube d’eau produit d’environ 4%.
AXE D’INTERVENTION NDP 5
LIMITATION DE MARCHE DES FORAGES EN HEURES DE POINTE
RESULTATS EFFORTS OPTIMISATION

## Slide 15: OPTIMISATION ENERGETIQUE NDP 8/8

## Slide 16: OPTIMISATION ENERGETIQUE GL 1/4
CORRECTION PROCESS DE TRAITEMENT DES STATIONS DE TRAITEMENT
RE-DIMENSIONNEMENT DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
AXES D’INTERVENTION

## Slide 17
A l’exception de la station de Mbane, les douze (12) autres UPT du sous périmètre GL ont la même configuration et un des problèmes concernait l’arrivée d’eau brute. La configuration était telle que les conduites alimentaient les bassins de sédimentation par le bas; ce qui soumettait les pompes à une charge manométrique réduisant leur débit.
La revue du process de traitement par SEOH a permis, entre autres, de reconfigurer les bâches de sédimentation en décanteurs statiques et de mettre en place un dispositif d’aération de l’eau brute évitant ainsi le fonctionnement en charge des pompes et une surconsommation d’énergie.
OPTIMISATION ENERGETIQUE GL 2/4
AXE D’INTERVENTION GL 1
CORRECTION PROCESS DE TRAITEMENT DES STATIONS

## Slide 18: OPTIMISATION ENERGETIQUE GL 3/4
La conduite d’eau brute de la station de Mbane
  Remplacement de la conduite de diamètre 63mm en PEHD par une conduite de diamètre 125mm de même nature.
  Remplacement de la pompe de 7 KW débitant 9 m3/h par une pompe de 3,7 kW avec un débit de 34 m3/h.
  Le résultat obtenu est une considérable baisse de la consommations spécifique de 0.97 kWh/m3 pour l’ancienne pompe (9 m3/h) à 0.14 kWh/m3 pour la nouvelle installée.
Le câble d’alimentation de l’armoire de la station de Diama
  Le câble d’alimentation de 4x6mm2 a été remplacé par un câble de section 4x25mm2. Le gain obtenu est une diminution du courant d’emploi d’environ 9% de la puissance installée.
AXE D’INTERVENTION GL 2
RE-DIMENSIONNEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS
La pompe eau traitée de Gaé
  La pompe initialement installée avait un mauvais rendement. Son remplacement par une pompe de 7KW a fait passer la consommation spécifique de la station de 0,46 à 0,36 KWh/m3

## Slide 19: OPTIMISATION ENERGETIQUE GL 4/4
Faucardage et curage des prises d’eau pour éviter l’obturation de l’aspiration des pompes (surconsommation d’énergie)
Entretien des armoires électriques
Mise en place d’automatismes de fonctionnement des pompes;
Remplacement de certains équipements par des équipements de qualité
Remplacement de différentes sections de câble
Etc.
AXE D’INTERVENTION GL 3
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

## Slide 20: MERCI DE VOTRE ATTENTION