CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

CDER

LE POMPAGE SOLAIRE  PHOTOVOLTAIQUE

Manuel de cours

Par : Mr.M.BAKRI –Directeur des Opérations

Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER)  -Direction des opérations

Quartier Issil, Rue Ekl Mechaar Al haram .BP.509/Marrakech-Gueliz

Tél.:  00  212 0é4 30 98 14/22  - Fax. :00 212  30 97 95  - Email.

CHAPITRE I

Composants d'une pompe solaire photovoltaïque

1-Architecture d’un système PS :

Générateur           Armoire de               Groupe

solaire               commande           moto-pompe

photovoltaïque     et de contrôle

2-Types de systèmes PS :

* Pompage avec stockage (stockage électrique)

* Pompage au fil du soleil  (stockage de l’eau)

-   Avantages :                        -Inconvénient :

- Modularité                                 - Faible rendement Global

- Fiabilité technique                     - Accessoires électroniques

- Bonne acceptabilité sociale       - Coût initial

Figure1 .

Caractéristiques du débit pour le pompage au fil du soleil et avec batterie

3-Le Générateur solaire(Gs) :

- Ensemble  de modules solaires PV

- Si Mono cristallin, Poly ou mono

- Fixe ou avec suiveur (Trackers)

- Modulaire (en fonction HMT et débit)

- Caractéristiques électriques :

-Tension Circuit Ouvert ( Vco)

- Courant Court –Circuit ( Icc, )

- Tension optimale    ( Vopt.)

- Corant Optimum  (Iopt.)

- Puissance Optimale (Popt.)

- Puissance crêteVopt.  (Pc)

4-Coffret de commande et de Contrôle :

il peut comprendre  selon les cas :

- Un simple interrupteur (Commande On/Off)

- Un adaptateur d’impédance(Convertisseur CC)

- Un onduleur(Convertisseur CC/CA )

- Une carte électronique de command

5-Le Groupe moto-pompe(GMP)

5.1- les types de pompes

- Pompe volumétrique : Transmission de l'énergie cinétique du  moteur en mouvement  de va-et-vient

- Pompe  centrifuge.

- Pompe à aspiration

- Pompe à refoulement.

Figure.2 :Pompe à piston (jack pump) :

Pour de grandes profondeurs et de petits débit d'eau

figure  3 :Caractéristiques d'une pompe volumétrique

-La pompe centrifuge

- Pompe centrifuge : Transmission  énergie cinétique du    moteur au fluide par un mouvement de rotation de roues à aubes ou d'ailettes.

- Pompe  sub-mersible  avec moteur de surface

- Pompe  submergé,

- Pompe  flottante

- Pompe  rotatives à aspiration.

Figure  4

Cheminement de l'écoulement dans une pompe centrifuge

à étages multiples

##### -Caractéristiques des pompes centrifuges

- Conception pour des HMT relativement fixes:

(30 à+ 100m)

- Débit  proportionnel à la vitesse de rotation du moteur.

- Rendement hydraulique 45 à 60%

- Durée de vie 5 à 7ans

- Faible entretien et maintenance

- Lubrification assurée par l'eau pompée.

- Nombre d'étages  lié à la HMT

- Usage  pour l'irrigation de petits maraîchages

(faible HMT)

Figure  5

Pompe submersible centrifuge à étages multiples

Figure 6

Caractéristiques d'une pompe centrifuge

figure  7

Pompe centrifuge flottante

-Comparaisons entre les pompes centrifuges

et les pompes volumétriques

Figure  8

Choix d'une pompe selon la HMT et le débit demandés

5-2-Les types de Moteurs

« Moteur d'un GMP :

- Moteur à courant continu

Figure 10

Moteur à courant continu avec balais

*Inconvénient : changement balais périodiquement

(   5000h fonctionnement)

-Moteur à courant alternatif

- utilisé de plus en plus pour les systèmes de pompage PV

- coût peu élevé

- nécessité d’usage d’un onduleur( conversion C.C du Gs en CA)

- moteurs alternatifs asynchrones sont les plus couramment employés

5-3-L'onduleur (moteur alternatif)

-Fonctions de l’onduleur :

- Transformer le courant continu, produit par le  générateur solaire, en courant alternatif monophasé ou triphasé.

- Adapter le point de fonctionnement (courant-tension) au générateur (Recherche du point de puissance  maximale du générateur /MPPT,  maximum power point tracking )

- Gérer  et protéger   l'installation (Protection: surchauffe, surcharge,  sous-charge, surtension, sous- tension, défaut à la terre, court–circuit fonctionnement à sec, blocage groupe moto pompe, inversion de polarité,  réservoir plein ,Contrôle  de mise en marche et indication de pannes par voyants lumineux..)

-Caractéristiques

### Durée de vie moyenne   de 7 ans

### Fréquence (f) variable

°   Tension nominale CA peut être standard

(220 ou 380V,80 V cas PS).

-Types Onduleurs

- Onduleur à onde sinusoïdale modifiée, en marche

d'escalier : Générateur d'une onde proche de

l'onde sinusoïdale.

- Onduleur à modulation de largeur d'impulsion

(PWM, « pulse-width » modulation employés par la

plupart  des systèmes de pompage à courant alternatif ,

rendement   90 à   95 %)

- Onduleur à onde sinusoïdale.

Figure 11

Courbe d'ondes de sortie d'un onduleur de pompage

7-Rendement du Groupe MP –Générateur PV

- Rendement d'un moteur CC série est de 80 à 85%

- Rendement d'un moteur AC asynchrone80 à 85%

- Rendement hydraulique des P. solaires45 à 60 %,

- Tenir compte de la variation de la HMT

Figure 12

Rendement instantané d'une pompe centrifuge immergée

en fonction de la HMT

CHAPITRE 2

Dimensionnement d'une pompe solaire photovoltaïque

1-Prospection du site

-Meilleure connaissance du site ( Accès , Situation géographique , situation énergétique , infrastructure hydraulique, population , cheptel ..)

-Prospection des ouvrages hydrauliques (disponibilité de l’eau , caractéristiques hydrauliques , physiques,emplacement…)

-Recueil et analyse des données de base (N° habitants , N° et type du cheptel , moyens utilisés , activité sociale .. ;)

-Elaboration d’une fiche d’identification du site , plan de masse , photos .. ;)

2-Analyse des besoins et des conditions d’exploitation

« »

Trois paramètres techniques   délimitent l'évaluation d'une

pompe solaire : «

*la quantité d'eau requise par jour,

*la disponibilité de l'eau

*la ressource solaire.

##### 2.1-Estimation des besoins en eau

- Le Débit(Q)

Le débit (Q) =    Quantité  d'eau que la pompe peut fournir

durant un intervalle de temps donné.

En pompage solaire Q est exprimé en M3/J

-Besoins en eau : m3/J

Humains                                             Besoins en eau

Tête Habitant                                           10 à 50l /j

Animaux

Bœuf 				                  40 l/jour

Mouton, chèvre			                    5 l/jour

Cheval				                  40 l/jour

Âne 					                  20 l/jour

Chameau 				                  20 l/jour

(réserve de 8 jours)

Irrigation

Cultures à l'échelle du village 	              60  m³/jour/ha

Riz 					             100 m³/jour/ha

Graines 				              45  m³/jour/ha

Canne à sucre 			              65  m³/jour/ha

Coton 				              55  m³/jour/ha

-Normes pour le calcul des besoins en eau:

-la norme relative à la quantité minimale pour la survie;

- Norme  Organismes de financement: 20 l/jour /personne (bétail et maraîchage non inclus);

-Norme  Développement Economique :50 l/j  /personne, incluant:

- 20 l/jour/personne : pour les besoins personnels,

- 20 l/jour/personne : 0,5 tête de bétail par personne,

- 10 l/jour/personne : 2 m² de maraîchage par personne.

-Disponibilité de l'eau

-Connaissance du point d’eau

-Capacité de production d’eau (facteur limitant)

-Détermination disponibilité de l’eau (mesurer  diamètre du puits ou du forage,   mesure niveau statique et le niveau dynamique  (Essai de débit).  Mesure  la qualité de l'eau  )

2.2-Hauteur manométrique totale (HMT)

HMT  d'une pompe =   Différence de pression en mètres de

colonne  d'eau entre les orifices

d'aspiration et de refoulement.

*Calcul HMT:

# HMT = Hg + Pc

Où

Hg = hauteur géométrique entre la nappe d'eau pompée (niveau

dynamique) et le plan d'utilisation (Hr + Nd).

Pc = pertes de charge produites par le frottement de l'eau sur les parois de

conduites. Ces pertes sont en fonction de la distance des conduites (D), de

leur diamètre (dc) et du débit de la pompe (Q) et s'expriment en mètres

d'eau .

-Niveau statique(Ns)

Ns  d'un puits ou d'un forage = la distance du sol à la

surface de  l'eau avant

pompage.

-Niveau dynamique(Nd)

Nd  d'un puits ou d'un forage = distance du sol à la

surface de l'eau pour un

pompage à un débit

donné

(Pour le calcul de la HMT, le niveau- dynamique est calculé pour un débit moyen.)

-Rabattement (Rm)

Rm d’un puits ou d’un forage =  Différence entre le

niveau dynamique (Nd)

et le niveau  statique(Ns)

( Rm est le rabattement maximal acceptable avant de stopper la  pompe)

Figure 13

## Données de base d'une pompe

3-Dimensionnement

3.1 Estimation des données de base

Trois facteurs   importants  à déterminer  soigneusement :

- Déterminer  les besoins en eau, (Q :m3/j)

. Déterminer les besoins journaliers en eau durant

période de besoins maximal.    (le forage doit

être capable de remplir ces conditions  d'exploitation;)

-Déterminer la HMT

.Mesurer le niveau statique, le rabattement maximal, la

hauteur du réservoir et les pertes de charge dues à la

tuyauterie

-Déterminer le rayonnement optimum

.Recueillir les données sur l'ensoleillement mensuel moyen

selon différentes inclinaisons du champ.

.Recueillir les données sur les moyennes mensuelles de

température ambiante.

3.2-Calcul des paramètres électriques

Trois paramètres essentiels à déterminer :

-Déterminer les paramètres du système

.Rendement du groupe motopompe choisi

.Arrêter la configuration du système (type de pompe,

moteur, etc..).

-Déterminer l'énergie électrique requise

L'énergie électrique (Eelec.) nécessaire pour soulever une certaine quantité d’eau (Q) sur une certaine hauteur H pendant une journée est calculée à partir des données de débit et de la HMT requises et est exprimée en watt-heure. Ce calcul est fonction d'une constante hydraulique (Ch) et est inversement proportionnel au rendement du groupe motopompe utilisé.

Constante hydraulique x débit journalier x HMT

Eelec =

### Rendement du Groupe Motopompe

CH .Q (m³/j) . HMT (m)

Eelec =

Rmp

où

Eelec.  est habituellement exprimée en kwh

9,81(m.s²) . 10³(kg/m³) 	2,725 kg.s.h

CH  = g . ∂ = 				     =

3600 (s/h)	                m²

où

g	=	constante de la gravité (9,81 m / s²)

∂	=	densité de l'eau (1000 kg/ m³)

Rp	= 	rendement des groupes motopompe évalué  30% à

45%, selon le type de pompe et de moteur.

-Déterminer la Puissance du G.S nécessaire :

La puissance (P) d’un générateur solaire photovoltaïque  nécessaire pour produire  une certaine quantité d’eau (Q) par un groupe Moto-pompe d’un rendement donné sur une certaine hauteur H sous un rayonnement solaire minimum  donné  est calculée   comme suit :

Energie électrique (Eelec)

P.G.solaire=

(w ou Kw)        Ensoleillement moyen*(1-Pertes électriques*)

(*) : généralement de l’ordre de 20%

###### Etude de cas

###### Projet : Alimentation d’un   village aux environs Marrakech

-Nature de l’ouvrage :

*Puits circulaire,

*Débit d’exploitation 3l/s

-Données générales :

*50 familles ( 500 habitants)

*300 têtes de cheptel ( Ovins)

*100 têtes gros bétail

-Données infrastructure hydraulique

*Profondeur totale : 30m

*Niveau statique      : 15m

*Niveau dynamique : 20m

*Hauteur réservoir : 5m

*Dénivelé : 2m

-Calcul du besoin en eau (Q )

- Eau domestique

Famille		    Nb / Fam	       litres / pers.	       Total (m³/j)

50	                 10			    20		               10

- Bétail

Type		        Tête		         litres / tête     	Total (m³/j)

Ovins  		        300	                       20                         6

G.Betail                  100                          30                         3

- Maraîchage

Type		      Surface		  m³/j / hect.  	  Total (m³/j)

0                           0                              0

Besoin Total quotidien                      19m3/J

## -Détermination de la HMT

Niv. Statique      Niv.Dynam.        Rabatt. 	H.Réserv.    Dénivelé

12m		   24m                   12 m	              3 m	   2m

HMT = Nd + Hr + Dénivelé+(1-Pc)

= 24 + 3 + 2 + 0.9 =  30m

-Détermination de l’énergie électrique (Eelec).

Q/J                                  HMT 	                           Rmp

19m3/j                               30m                                 0.45

2,725 . Q (m³/j) . HMT (m)

Eelec =					                   = 3451 Wh

Rp

(Charge moyenne quotidienne = 3451 watt-heures).

-Calcul rayonnement de référence :

Temp        Ensol Horiz.      Ensol.  lat.+0°     Heure max.

Mois	    °C               kwh/m²           kwh/m²	               Heures

Janvier	  24.7		    3.45	       5.09		     5.09

Févier	  27.9		    4.19		       5.44	               5.44

Mars		  31.0		    5.16		       5.84		     5.8’4

Avril		  32.3		    5.98	       5.96		     5.96

Mai		  31.4		    6.67	       6.10	               6.10

Juin		  28.9		    7.34	       6.45		     6.45

Juillet		  27.2		    7.58	       6.76		     6.76

Août		  26.2		    7.01	       6.72	               6.72

Septembre	  26.7		    5.90	       6.35		     6.35

Octobre	  28.9		    4.62	        5.73	                5.73

Novembre	  27.8		     3.58	       5.08	                5.08

Décembre	  25.6		    3.19		        4.75	                4.75

Moyenne :                           5.39                  5.85                      5.85

-Choix inclinaison optimale

Inclinaison donnant la plus grande moyenne annuelle

Cas de notre étude Latitude +10°

-Détermination période de référence

le nombre moyen d'heures de soleil maximal   le  plus faible pour cette inclinaison : dans notre cas décembre = 4.5h

-Calcul de la puissance du G.S

En supposant des pertes de 20 % attribuables à la température et à la poussière, la dimension théorique de celui - ci sera de:

E elec

Wc =

Ensoleil Réf.* (1 - pertes)

= 3451 / 4.75 x 0.8  = 908 W

-Récapitulatif

-le point de fonctionnement du champ serait autour de 105 volts à cause des caractéristiques de l'onduleur,

-le champ sera composé de multiples de 7 modules en série (Vm se situant à

15  Volts pour la plupart des modules à 60°C).

-La puissance du générateur étant de 908 Wc, Im sera donc d'environ 9.08 A

Le choix du type de module déterminera le nombre de modules en parallèle. (Par exemple, un module d’une intensité maximale d’environ 3 A   ou une puissance  de l’ordre de 45 Wc :

Donc  un générateur solaire de 3   rangées en parallèle   chacune de    7 modules en série   )

Eelec.	       Ensol.	     Pertes	   P ;champ	 Tension	Intensité          Config

Wh           Heures            %                 Wc           V                 I                  S x P

3451              4.75            20               908         100               9.08              7 x 3

Correction

Le champ aura donc une puissance de 945 Wc et sera composé de 7 modules de 45 Wc chacun .

-Points importants à considérer lors du choix d’une pompe solaire

- Prévoir installation interrupteur niveau d’eau (protection fonctionnement a sec du GMP)

- Nécessité d’effectuer des essais de débit

- Opter pour des moteurs CA

- Suivre le fonctionnement du système (débit moyen , taux de couverture , rendement système

- Formation et sensibilisation utilisateurs